## Sheet1
.Ciklono hidraulinio pasipriešinimo koeficientas z
Diafragmos manometro parodymai Dh1 , mm H2O st | Praėjusio pro cikloną oro debitas VS, m3/s | Dujų (oro) greitis, m/s |  |  | Ciklono hidraulinis pasipriešinimas |  | Ciklono hidraulinio pasipriešinimo koeficientas z
|  | atvamzdyje prieš cikloną w1 | sąlyginis ciklone (cilindrinėje ciklono dalyje) wc | išmetimo iš ciklono vamzdyje w2 | Dh2 , mm H2O st | Dp, Pa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
63 | 0.22903 | 71.5727 | 12.9397 | 81.0448 | 37 | 616.6408 | 5.99
110 | 0.30264 | 94.5744 | 17.0982 | 107.0906 | 127 | 1076.6744 | 5.99
117 | 0.31212 | 97.5371 | 17.6338 | 110.4454 | 150 | 1145.1901 | 5.99
119 | 0.31478 | 98.3673 | 17.7839 | 111.3854 | 155 | 1164.766 | 5.99
120 | 0.3161 | 98.7797 | 17.8585 | 111.8525 | 156 | 1174.5539 | 5.99
r = | 1.2297 | kg/m3
Oro išvalymo laipsnis ciklone h
Užterštas oras |  |  |  |  | Išvalytas oras |  |  |  |  | Išvalymo laipsnis ciklone h
Filtravimo trukmė t, s | Dulkių kiekiss ant filtro, g | Praėjusio pro skaitiklį oro tūris |  | Oro dulkėtumas Gpr , g/m3 | Filtravimo trukmė t, s | Dulkių kiekiss ant filtro, g | Praėjusio pro skaitiklį oro tūris |  | Oro dulkėtumas Gg , g/m3
|  | l | m3 |  |  |  | l | m3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
30 | 0.0206 | 19 | 0.019 | 1.0842 | 30 | 0.003 | 22 | 0.022 | 0.13636 | 0.87423

## Sheet2
Rankovinio filtro audeklo lyginamoji apkrova L ir hidraulinis pasipriešinimas Dp
Diafragmos manometro parodymai Dh , mm H2O st | Praėjusio pro rankovinį filtrą oro debitas VS, m3/s | Pankovinio filtro paviršiaus plotas, m2 | Fiktyvus oro greitis filtre wf , m/s | Rankovinio filtro hidraulinis pasipriešinimas |  | Rankovinio filtro audeklo lyginamoji apkrova L, m3/(m2 h)
|  |  |  | Dh , mm H2O st | Dp, Pa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
67 | 0.23619 | 0.942 | 0.25073 | 125 | 655.7926 | 902.6277
72 | 0.24484 | 0.942 | 0.25992 | 127 | 704.7323 | 935.7019
87 | 0.26914 | 0.942 | 0.28571 | 234 | 851.5516 | 1028.563
94 | 0.27976 | 0.942 | 0.29698 | 268 | 920.0672 | 1069.1415
97 | 0.28419 | 0.942 | 0.30169 | 270 | 949.431 | 1086.0683
r = | 1.2297 | kg/m3
Oro išvalymo laipsnis rankoviniame filtre h
Užterštas oras |  |  |  |  | Išvalytas oras |  |  |  |  | Išvalymo laipsnis rankoviniame filtre h
Filtravimo trukmė t, s | Dulkių kiekiss ant filtro, g | Praėjusio pro skaitiklį oro tūris |  | Oro dulkėtumas Gpr, g/m3 | Filtravimo trukmė t, s | Dulkių kiekis ant filtro, g | Praėjusio pro skaitiklį oro tūris |  | Oro dulkėtumas Gg , g/m3
|  | l | m3 |  |  |  | l | m3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
60 | 0.074 | 32 | 0.032 | 2.3125 | 60 | 0.0049 | 35 | 0.035 | 0.14 | 0.93946