## Sheet1
6.1 lentelė. Pradiniai duomenys
Eil. | Parametro pavadinimas |  |  |  | Matavimų | Reikšmė
Nr. |  |  |  |  | vienetas
1 | Barometrinis slėgis B |  |  |  | Pa | 101080
2 | Psichometro parodymai:
| sauso termometro tS0 |  |  |  | 0C | 11.5
| drėgno termometro tD0 |  |  |  | 0C | 8.5
3 | Santykinė oro drėmė f |  |  |  |  | 0.6
4 | Sočių vandens garų slėgis bandymo |  |  |  | Pa
| temperatūroje p.s.v.g |  |  |  |  | 1500.93
5 | Sočių vandens garų tankis bandymo |  |  |  | kg/m3
| sąlygose rs.v.g |  |  |  |  | 0.01
6 | Oro dinaminis klampis m |  |  |  | Pa*s | 1.8e-05
7 | Vamzdyno skersmuo d |  |  |  | m | 0.3
8 | Vamzdyno ilgis l |  |  |  | m | 3.655
6.2 lentelė. Ventiliatoriaus charakteristikų nustatymo matavimų duomenys, esant pastoviam rotoriaus
sukimosi dažniui 1100 aps/min
Diafragmos angos |  | Slėgis išmetimo vamzdyje, |  |  | Srovės
skersmuo d,m |  | mm spirit.st. |  |  | stiprumas I, |  | Įtampa U,
|  | Dinaminis pd |  | Statinis ps | A |  | V
1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5
0.3 |  | 8 |  | 12 | 8.5 |  | 80
0.26 |  | 6 |  | 16 | 8 |  | 80
0.22 |  | 4 |  | 18 | 7.5 |  | 80 |  | tankis oro= | 1.2263
0.18 |  | 2 |  | 22 | 6 |  | 80
0.14 |  | 0.4 |  | 27 | 5 |  | 80
6.3 lentelė. Ventiliatoriaus charakteristikų skaičiavimų rezultatai, esant pastoviam rotoriaus sukimosi
dažniui 1100aps/min
Diafragmos angos skersmuo d, m | Slėgis išmetimo vamzdyje P, Pa | Variklio galingumas N, kW | Oro greitis išmetimo vamzdyje, m/s |  | Reinoldso kriterijus Re | Greičių santykis k | Našumas Vs, m3/s | Naudingumo koeficientas n, % |  |  | Našumas Vs, m3/s | Slėgis išmetimo vamzdyje P, Pa | Našumas Vs, m3/s | Naudingumo koeficientas n, % | Našumas Vs, m3/s | Variklio galingumas N, kW
|  |  | Wmax | Wvid
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 3
0.3 | 166.77 | 0.94224 | 10.4306 | 8.866 | 213179.9503 | 0.85 | 0.62639 | 11.0866 |  |  | 0.62639 | 196.2 | 0.62639 | 0.11087 | 0.62639 | 0.82058
0.26 | 183.447 | 0.88681 | 9.0332 | 7.6782 | 184619.2525 | 0.85 | 0.54247 | 11.2215 |  |  | 0.54247 | 215.82 | 0.54247 | 0.11222 | 0.54247 | 0.77231
0.22 | 183.447 | 0.83138 | 7.3756 | 6.1955 | 150740.9884 | 0.84 | 0.43771 | 9.6582 |  |  | 0.43771 | 215.82 | 0.43771 | 0.096582 | 0.43771 | 0.72404
0.18 | 200.124 | 0.66511 | 5.2153 | 4.3809 | 106589.9751 | 0.84 | 0.30951 | 9.3128 |  |  | 0.30951 | 235.44 | 0.30951 | 0.093128 | 0.30951 | 0.57923
0.14 | 228.4749 | 0.55426 | 2.3324 | 1.8892 | 47668.486 | 0.81 | 0.13347 | 5.502 |  |  | 0.13347 | 268.794 | 0.13347 | 0.05502 | 0.13347 | 0.48269
6.4 lentelė. Prietaisų parodymai, esant pastoviam diafragmos angos skersmeniu 0,22 m
Ventiliatoriaus |  | Dinaminis slėgis |  | Srovės
rotoriaus sukimosi |  | išmetimo vamzdyje |  | stiprumas, A |  | Įtampa, V
dažnis, aps/min |  | pd, mm spirito st.
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
850 |  | 2 |  | 5 |  | 60
950 |  | 3 |  | 6 |  | 70
1050 |  | 3.5 |  | 7 |  | 80
1150 |  | 4 |  | 8 |  | 85
1250 |  | 6 |  | 8.5 |  | 95
6.5 lentelė. Vamzdyno charakteristikų, esant pastoviam diafragmos angos skersmeniui 0,22m,
skaičiavimo rezultatai
Ventiliatoriaus rotoriaus sukimosi dažnis, aps/min |  | Dinaminis slėgis pd, Pa | Oro greitis vamzdyje, m/s |  | Reinoldso kriterijus Re | Greičių santykis k | Trinties koef. | Vamzdyno charakte-ristikos konst. a | Našumas m3/s | Išvystomas slėgis vamzdyne Pv, Pa
|  |  | Wmax | Wvid
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
850 |  | 16.677 | 5.2153 | 4.2766 | 106589.9751 | 0.82 | 0.0049123 | 523.2714 | 0.30214 | 47.7683
950 |  | 25.0155 | 6.3874 | 5.3016 | 130545.5254 | 0.83 | 0.0048634 | 523.1984 | 0.37456 | 73.4005
1050 |  | 29.1848 | 6.8992 | 5.7953 | 141005.2832 | 0.84 | 0.0048468 | 523.1735 | 0.40944 | 87.7056
1150 |  | 33.354 | 7.3756 | 6.1955 | 150740.9884 | 0.84 | 0.0048333 | 523.1533 | 0.43771 | 100.2311
1250 |  | 50.031 | 9.0332 | 7.6782 | 184619.2525 | 0.85 | 0.0047964 | 523.0981 | 0.54247 | 153.9314