## Sheet1
Eil.Nr | Parametras | Matavimo vienetas | Agentui vamzdžiuose |  | Agentui tarpvamzdinėje erdvėje
|  |  | simbolis | reikšmė | simbolis | rekšmė
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Agento pavadinimas |  | skystis |  | dujos
2 | Debitas (sąnaudos) | kg/h | G1 | 10200 | G2 | 8460.8295
3 | Temperatūra agentui įtekant į aparatą | °C | T11 | 20 | t11 | 310
4 | Temperatūra agentui ištekant iš aparato | °C | T12 | 80 | t22 | 240
Eil.Nr | Parametras | Matavimo vienetas | Agentui vamzdžiuose |  | Agentui tarpvamzdinėje erdvėje
|  |  | simbolis | reikšmė | simbolis | rekšmė
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Agento agregatinė būklė |  | skystis |  | dujos
2 | Vidutinė agento temperatūra | °C | t1vid | 50 | t2vid | 275
3 | Tankis | kg/m3 | r1 | 1160 | r2 | 1.12
4 | Specifinė šiluma | J/(kg*K) | c1 | 2400 | c2 | 2480
5 | Dinaminis klampis | Pas | m1 | 0.00083 | m2 | 0.000105
6 | Šilumos laidumo koeficientas | W/(m*K) | l1 | 0.45 | l2 | 0.07
7 | Sienelės paviršiaus temperatūra | °C | ts1 | 52 | ts2 | 277
Eil. Nr | Parametras | Matvimo vienetas | Simbolis | Reikšmė
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Agento agregatinė būklė |  | skystis | dujos
3 | Šilumos srautas įtekant Fį,i | W | 136000 | 1806857.1429
4 | Šilumos srautas ištekant Fiš,i | W | 544000 | 1398857.1429
5 | Šildančio agento attiduotos ir šildomo agento gautos šilumos srautai Fa = Fg | W | 408000 | 408000

## Sheet2
1.4 lentelė
Eil. Nr. | Vidutinis tekėjimo greitis w, m/s | Vamzdžių pluošto skerspjūvio plotas f1, m2
1 | 0.1 | 0.024425
2 | 0.2 | 0.012213
3 | 0.3 | 0.0081418
4 | 0.4 | 0.0061063
5 | 0.5 | 0.0048851
6 | 0.6 | 0.0040709
7 | 0.7 | 0.0034893
8 | 0.8 | 0.0030532
9 | 0.9 | 0.0027139
10 | 1 | 0.0024425
1.5 lentelė
Eilės Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Išorinis diš | 20 | 25 | 25 | 38 | 48 | 57
Sienel. Storis d | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4
Vidinis dv | 16 | 21 | 19 | 31 | 40 | 49
| 0.016 | 0.021 | 0.019 | 0.031 | 0.04 | 0.049
1,6 lentelė
Eil. Nr. | Tekėjimo greitis wi, m/s | Ėjų skaičius vamzdžiuose ėi | Vamdžių skerspjūvis fi, m2 | Vamzdžių skaičius 1 - je ėjoje - z1, kai išorinis skersmuo lygus
|  |  |  | 20 | 25 | 25 | 38 | 48 | 57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0.1 | 1 | 0.024425 | 121.3884 | 70.4658 | 86.0815 | 32.3366 | 19.4221 | 12.9427
2 | 0.2 | 1 | 0.012213 | 60.6942 | 35.2329 | 43.0408 | 16.1683 | 9.7111 | 6.4714
3 | 0.3 | 1 | 0.0081418 | 40.4628 | 23.4886 | 28.6938 | 10.7789 | 6.474 | 4.3142
4 | 0.4 | 1 | 0.0061063 | 30.3471 | 17.6165 | 21.5204 | 8.0841 | 4.8555 | 3.2357
5 | 0.5 | 1 | 0.0048851 | 24.2777 | 14.0932 | 17.2163 | 6.4673 | 3.8844 | 2.5885
6 | 0.6 | 1 | 0.0040709 | 20.2314 | 11.7443 | 14.3469 | 5.3894 | 3.237 | 2.1571
7 | 0.7 | 1 | 0.0034893 | 17.3412 | 10.0665 | 12.2974 | 4.6195 | 2.7746 | 1.849
8 | 0.8 | 1 | 0.0030532 | 15.1735 | 8.8082 | 10.7602 | 4.0421 | 2.4278 | 1.6178
9 | 0.9 | 1 | 0.0027139 | 13.4876 | 7.8295 | 9.5646 | 3.593 | 2.158 | 1.4381
10 | 1 | 1 | 0.0024425 | 12.1388 | 7.0466 | 8.6082 | 3.2337 | 1.9422 | 1.2943
1,7 lentelė
Eil. Nr. | Tekėjimo greitis wi, m/s | Ėjų skaičius vamzdžiuose ėi | Vamzdžių skaičius rėtinėje plokštėje - z, kai išorinis skersmuo lygus
|  |  | 20 | 25 | 25 | 38 | 48 | 57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 0.1 | 6 | 728.3304 | 422.795 | 516.4891 | 194.0193 | 116.5329 | 77.6562
2 | 0.2 | 6 | 364.1652 | 211.3975 | 258.2446 | 97.0097 | 58.2664 | 38.8281
3 | 0.3 | 6 | 242.7768 | 140.9317 | 172.163 | 64.6731 | 38.8443 | 25.8854
4 | 0.4 | 6 | 182.0826 | 105.6987 | 129.1223 | 48.5048 | 29.1332 | 19.4141
5 | 0.5 | 6 | 145.6661 | 84.559 | 103.2978 | 38.8039 | 23.3066 | 15.5312
6 | 0.6 | 6 | 121.3884 | 70.4658 | 86.0815 | 32.3366 | 19.4221 | 12.9427
7 | 0.7 | 6 | 104.0472 | 60.3993 | 73.7842 | 27.717 | 16.6476 | 11.0937
8 | 0.8 | 6 | 91.0413 | 52.8494 | 64.5611 | 24.2524 | 14.5666 | 9.707
9 | 0.9 | 6 | 80.9256 | 46.9772 | 57.3877 | 21.5577 | 12.9481 | 8.6285
10 | 1 | 6 | 72.833 | 42.2795 | 51.6489 | 19.4019 | 11.6533 | 7.7656

## Sheet3
1,8 lentelė
Eil. Nr. | Vamzdžių skaičius ilgiausioje šešiabriaunio įstrižainėje - a, kai išorinis skersmuo mm
| 20 | 25 | 25 | 38 | 48 | 57
1 | 31.1572 | 23.7359 | 26.2358 | 16.0736 | 12.4517 | 10.1591
2 | 22.0277 | 16.7789 | 18.547 | 11.3584 | 8.7952 | 7.172
3 | 17.9825 | 13.6958 | 15.1399 | 9.2681 | 7.1735 | 5.8464
4 | 15.5706 | 11.8574 | 13.1084 | 8.0212 | 6.2057 | 5.0549
5 | 13.9244 | 10.6025 | 11.7217 | 7.1697 | 5.5446 | 4.5139
6 | 12.709 | 9.6758 | 10.6978 | 6.5408 | 5.056 | 4.1138
7 | 11.7642 | 8.9554 | 9.9018 | 6.0517 | 4.6758 | 3.8024
8 | 11.0025 | 8.3745 | 9.26 | 5.6571 | 4.3691 | 3.551
9 | 10.3715 | 7.8932 | 8.7283 | 5.3301 | 4.1147 | 3.3423
10 | 9.8375 | 7.4859 | 8.2784 | 5.0533 | 3.8993 | 3.1656
1,9 lentele
Eil. Nr. | Vamzdžių skaičius ilgiausioje šešiabriaunio įstrižainėje - b, kai išorinis skersmuo mm
| 20 | 25 | 25 | 38 | 48 | 57
1 | 16.0786 | 12.368 | 13.6179 | 8.5368 | 6.7258 | 5.5796 | 31.1572 | 23.7359 | 26.2358 | 16.0736 | 12.4517 | 10.1591
2 | 11.5139 | 8.8894 | 9.7735 | 6.1792 | 4.8976 | 4.086 | 22.0277 | 16.7789 | 18.547 | 11.3584 | 8.7952 | 7.172
3 | 9.4912 | 7.3479 | 8.07 | 5.134 | 4.0867 | 3.4232 | 17.9825 | 13.6958 | 15.1399 | 9.2681 | 7.1735 | 5.8464
4 | 8.2853 | 6.4287 | 7.0542 | 4.5106 | 3.6029 | 3.0275 | 15.5706 | 11.8574 | 13.1084 | 8.0212 | 6.2057 | 5.0549
5 | 7.4622 | 5.8012 | 6.3608 | 4.0849 | 3.2723 | 2.7569 | 13.9244 | 10.6025 | 11.7217 | 7.1697 | 5.5446 | 4.5139
6 | 6.8545 | 5.3379 | 5.8489 | 3.7704 | 3.028 | 2.5569 | 12.709 | 9.6758 | 10.6978 | 6.5408 | 5.056 | 4.1138
7 | 6.3821 | 4.9777 | 5.4509 | 3.5258 | 2.8379 | 2.4012 | 11.7642 | 8.9554 | 9.9018 | 6.0517 | 4.6758 | 3.8024
8 | 6.0013 | 4.6873 | 5.13 | 3.3286 | 2.6845 | 2.2755 | 11.0025 | 8.3745 | 9.26 | 5.6571 | 4.3691 | 3.551
9 | 5.6857 | 4.4466 | 4.8642 | 3.1651 | 2.5574 | 2.1712 | 10.3715 | 7.8932 | 8.7283 | 5.3301 | 4.1147 | 3.3423
10 | 5.4188 | 4.243 | 4.6392 | 3.0267 | 2.4496 | 2.0828 | 9.8375 | 7.4859 | 8.2784 | 5.0533 | 3.8993 | 3.1656
z1= | 15.1735 | 10.0665 | 12.2974 | 8.0841 | 3.237 | 3.2357
f1= | 0.0030299 | 0.0034627 | 0.0034627 | 0.0060597 | 0.0040398 | 0.0060597
w1= | 0.80615 | 0.70538 | 0.70538 | 0.40308 | 0.60462 | 0.40308
z= | 91.0413 | 60.3993 | 73.7842 | 48.5048 | 19.4221 | 19.4141
1,10 lentele
Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikšmė, kai vamzdžio išorinis skersmuo, m
|  | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.038 | 0.048 | 0.057
1 | a | 11.0025 | 8.9554 | 9.9018 | 8.0212 | 5.056 | 5.0549
2 | b | 6.0013 | 4.9777 | 5.4509 | 4.5106 | 3.028 | 3.0275
3 | z | 91.0413 | 60.3993 | 73.7842 | 48 | 18 | 19.4141
4 | z1 | 15.1735 | 10.0665 | 12.2974 | 8.0841 | 3.237 | 3.2357
5 | f1 | 0.0030299 | 0.0034627 | 0.0034627 | 0.0060597 | 0.0040398 | 0.0060597
6 | w1 | 0.80615 | 0.70538 | 0.70538 | 0.40308 | 0.60462 | 0.40308
1,11 lentelė
Eil. Nr. | Vamzdžių |  |  | Ėjų skaičius tarp vamzdžių | Vididnis korpuso skersmuo D, m |  | Skerspjūvio plotas, m2 |  |  | Srauto greitis tarpvamzdinėje erdvėje m/s
| Žingsnis | Skaičius ilgiausioje |  |  |  |  | rėtinės | vamzdžių | tarp vamzdžių
| t, m | kraštinėje | įstrižainėje |  | apskaičiuotas | standartinis | plokštės Fk | Fv | F1 = Fk - Fv
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0.03 | 11 | 6 | 6 | 0.38008 | 0.4 | 0.12576 | 0.028623 | 0.097137 | 21.6028 | 21.8383 | 8.5055 | 9.2073 | 8.4686 | 8.9914
2 | 0.0375 | 9 | 5 | 6 | 0.39833 | 0.4 | 0.12576 | 0.029671 | 0.096089 | 21.8383
3 | 0.0375 | 10 | 5 | 6 | 0.43382 | 0.6 | 0.28296 | 0.036246 | 0.24671 | 8.5055
4 | 0.057 | 8 | 5 | 6 | 0.55221 | 0.6 | 0.28296 | 0.054479 | 0.22848 | 9.1842
5 | 0.072 | 5 | 3 | 6 | 0.48403 | 0.6 | 0.28296 | 0.032597 | 0.25036 | 8.3815
6 | 0.0855 | 5 | 3 | 6 | 0.57469 | 0.6 | 0.28296 | 0.049578 | 0.23338 | 8.9914
j= | 0.2276 |  | dekv | 0.14345
| 0.23593 |  |  | 0.14022
| 0.1281 |  |  | 0.33976
| 0.19253 |  |  | 0.33083
| 0.1152 |  |  | 0.32924
| 0.17521 |  |  | 0.32248

## Sheet4
1,12 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Simbolis | Matavimo vienetas | Skaičiavimo lygtis | Reikšmė
Šilumos atidavimo koeficientas a1 nuo vamzdžiuose tekančio agento sienelei
1 | Vamzdžio vidinis skersmuo | dvid | m |  | 0.016 | 0.021 | 0.019 | 0.031 | 0.04 | 0.049
2 | Grashofo kriterijus | Gr |  | Gr=d3rg2bq/m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Reinoldso kriterijus | Re |  | Re=wdr/m | 18026.7655 | 20702.6135 | 18730.9361 | 17463.4291 | 33800.1854 | 27603.4847
4 | Pataisos koeficientas e1 | e |  | Priedu 3 lent.
5 | Pataisos koeficientas e1 | e |  | Priedu 5 lent.
6 | Funkcija KK | KK |  | Priedu 4 lent.
7 | Niuselto kriterijus | Nu |  |  | 105.8992 | 118.2984 | 109.1959 | 103.2434 | 175.1031 | 148.912
8 | Šilumos atidavimo koeficientas | a1 | W/(m2*K) | a1=Nu1*l1/dvi | 2978.4159 | 2534.9647 | 2586.2176 | 1498.6941 | 1969.9099 | 1367.5592
Šilumos atidavimo koeficientas a2 nuo sienelės tarpvamzdinėje erdvėje jud. agentui.
9 | Grashofo kriterijus | Gr |  | Gr=d3rg2bq/m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Reinoldso kriterijus | Re |  | Re=wdr/m | 33055.9977 | 32662.7621 | 30824.8169 | 32484.42 | 29665.4247 | 30928.6686
11 | Ekvivalentinis skersmuo | dek | m |  | 0.14345 | 0.14022 | 0.33976 | 0.33076 | 0.3284 | 0.32248
12 | Niuselto kriterijus | Nu |  |  | 287.2861 | 281.3531 | 462.1478 | 469.2995 | 442.52 | 448.8058
13 | Šilumos atidavimo koeficientas | a2 | W/(m2*K) | a2=Nu*l/dekv | 140.1847 | 140.4575 | 95.2153 | 99.3196 | 94.3239 | 97.4202
14 | Šilumos perdavimo koeficientas | K | W/(m2*K) |  | 106.9765 | 106.4654 | 78.3218 | 79.2744 | 76.9938 | 77.6717
Prskyscio | 4.4267 |  |  | F | 17.6571 | 17.7418 | 24.117 | 23.8272 | 24.533 | 24.3189
Prduju | 3.72 |  |  | L | 0.43056 | 0.66716 | 0.30638 | 0.47796 | 1.3217 | 1.2371
1,13 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Simbolis | Matavimo vien. | Lygtis | Reikšmė |  | 20 | 310
Agentai juda pasroviniu būdu | [6 empty] | 80 | 240
1 | Tempr. skirtumas pradž - je | Dt1 | K | Dt1=t21-t11 | 290
2 | Tempr. skirtumas pabaigoje | Dt2 | K | Dt2=t22-t12 | 160
3 | Maks. skirtumo reikšmė | Dtmax | K | Dtmax=Dt1 | 290
4 | Min. skirtumo reikšmė | Dtmin | K | Dtmin=Dt2 | 160
5 | Vid. t - rų skirtumas pasrov. | Dtpsr | K | Dtpasr=0,5*(Dtmax+Dtmin) | 225
Agentai juda pasroviniu būdu
6 | Tempr. skirtumas pradž - je | Dt1 | K | Dt1=t21-t11 | 230
7 | Tempr. skirtumas pabaigoje | Dt2 | K | Dt2=t22-t12 | 220
8 | Maks. skirtumo reikšmė | Dtmax | K | Dtmax=Dt1 | 230
9 | Min. skirtumo reikšmė | Dtmin | K | Dtmin=Dt2 | 220
10 | Vid. t - rų skirtumas pršsrov. | Dtpsr | K | Dtprsr=0,5*(Dtmax+Dtmin) | 225
11 | Santykis | P |  | P=(t12-t11)/(t21-t11) | 0.2069
12 | Santykis | R |  | R=(t21-t22)/(t12-t11) | 1.1667
13 | Pataisos koeficientas | et |  |  | 0.96
14 | skirt. daugėj. šilumokaič. | Dt | K | Dt=Dtprsr . et | 216

## Sheet5
Hidromachaninis šilumokaičio skaičiavimas
1.17 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Simbolis | Matavimo | Reikšmė
|  |  | vienetai | dvid | dvid | dvid | dvid | dvid | dvid
|  |  |  | 0.016 | 0.021 | 0.019 | 0.031 | 0.04 | 0.049
Slėgio nuostoliai agentui, tekančiam vamzdžiuose
1 | dėl trinties | Dptr1 | Pa | 120548.0175 | 71280.8028 | 44647.0517 | 9133.1774 | 15469.4166 | 5777.8696
2 | dėl vietinių kliūčių | Dpvk1 | Pa | 12250.3138 | 9379.1465 | 9379.1465 | 3062.5785 | 6890.8015 | 3062.5785
3 | dėl greičio pokyčio | Dppg1 | Pa | 376.9327 | 288.5891 | 288.5891 | 94.2332 | 212.0247 | 94.2332
4 | dėl aukščių skirtumo | Dpg1 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Trinties koeficientas | x1 |  | 0.13054 | 0.12872 | 0.13003 | 0.13096 | 0.12267 | 0.1251
6 | Vietinių kliūčių koeficientas | z1 |  | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5
7 | Bendras hidraulinis pasipriešinimas | Dp1 | Pa | 133175.2641 | 80948.5385 | 54314.7873 | 12289.989 | 22572.2428 | 8934.6813
Slėgio nuostoliai agentui, tekančiam tarp vamzdžių
8 | dėl trinties | Dptr2 | Pa | 11.8538 | 18.8136 | 1.3253 | 2.3984 | 5.7102 | 5.976
9 | dėl vietinių kliūčių | Dpvk2 | Pa | 1176.0328 | 1201.8198 | 182.3054 | 213.6324 | 180.7284 | 203.7279
10 | dėl greičio pokyčio | Dppg2 | Pa | 261.3406 | 267.0711 | 40.5123 | 47.4739 | 40.1619 | 45.2729
11 | dėl aukščių skirtumo | Dpg2 | Pa | 3.3081 | 5.1259 | 2.354 | 3.6722 | 10.155 | 9.5046
12 | Trinties koeficientas | x |  | 0.015112 | 0.015147 | 0.015317 | 0.015163 | 0.015431 | 0.015307
13 | Vietinių kliūčių koeficientas | z2 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
14 | Bendras hidraulinis pasipriešinimas | Dp2 | Pa | 1452.5354 | 1492.8304 | 226.4969 | 267.1768 | 236.7554 | 264.4813
Eil. Nr | Slėgio nuostoliai vamzdyne agentui, tekančiam vamzdžiuose
1 | dėl trinties | Dptr1 | Pa | 2008.143 |  | da skyscio | 0.055745 | 0.08
2 | dėl vietinių kliūčių | Dpvk1 | Pa | 650.8925 |  | da duju | 0.5167 | 0.5
3 | dėl greičio pokyčio | Dppg1 | Pa | 136.7421
4 | dėl aukščių skirtumo | Dpg1 | Pa | 147784 |  | wdujos | 10.679
5 | reinoldso kriterijus | Re |  | 37829.0667 |  | wskystis | 0.48555
6 | Trinties koeficientas | x1 |  | 0.024
7 | Vietinių kliūčių koeficientas | z1 |  | 4.76 |  | 1.15 lentelė
8 | Bendras hidraulinis pasipriešinimas | Dp1 | Pa | 148708.3767
Slėgio nuostoliai vamzdyne agentui, tekančiam tarp vamzdžių
9 | dėl trinties | Dptr2 | Pa | 13.5114
10 | dėl vietinių kliūčių | Dpvk2 | Pa | 215.8562
11 | dėl greičio pokyčio | Dppg2 | Pa | 63.8628
12 | dėl aukščių skirtumo | Dpg2 | Pa | 109.76
13 | Reinoldso kriterijus | Re |  | 58856.377
14 | Trinties koeficientas | x2 |  | 0.021
15 | Vietinių kliūčių koeficientas | z2 |  | 3.38
16 | Bendras hidraulinis pasipriešinimas | Dp2 | Pa | 402.9904
Eil. Nr. | Pavadinimas | Simbolis | Matavimo vienetas | Reikšmė
1 | Atvamzdžio skersmuo 1 agentui (dujos) | da1 | m | 0.5167
2 | Atvamzdžio skersmuo 2 agentui (skystis) | da2 | m | 0.055745
3 | Standartinis skersmuo 1 agentui | da1 st | m | 0.5
4 | Standartinis skersmuo 2 agentui | da2 st | m | 0.08
5 | Pirmo agento greitis | w | m/s | 10.679
6 | Antro agento greitis | w | m/s | 0.48555

## Sheet6
Eil. Nr. | Pavadinimas | Simbolis | Matavimo vienetas | Reikšmė
1 | Vamzdžių skaičius 1-je ėjoje | z1 |  | 15.1735 | 10.0665 | 12.2974 | 8.0841 | 3.237 | 3.2357
2 | Vamzdžių skaičius rėtinėje plokštėje | z |  | 91.0413 | 60.3993 | 73.7842 | 48 | 18 | 19.4141
3 | Vamzdžių skaičius ilgiausioje įstrižainėje | a |  | 11.0025 | 8.9554 | 9.9018 | 8.0212 | 5.056 | 5.0549
4 | Vamzdžių skaičius ilgiausioje kraštinėje | b |  | 6.0013 | 4.9777 | 5.4509 | 4.5106 | 3.028 | 3.0275
5 | Šilumos perdavimo koeficientas | K | W/(m2*K) | 106.9765 | 106.4654 | 78.3218 | 79.2744 | 76.9938 | 77.6717
6 | Šilumos perdavimo paviršius | F | m2 | 17.6571 | 17.7418 | 24.117 | 23.8272 | 24.533 | 24.3189
7 | Standartinis vidinis šilumokaičio skersmuo | Ds | m | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
8 | Vamzdžių ilgis | L | m | 0.43056 | 0.66716 | 0.30638 | 0.47796 | 1.3217 | 1.2371
Agento, tekančio vamzdžiuose
7 | Greitis | w1 | m/s | 0.80615 | 0.70538 | 0.70538 | 0.40308 | 0.60462 | 0.40308
8 | Slėgio nuostoliai | Dp1 | Pa | 281883.6409 | 229656.9152 | 203023.1641 | 160998.3658 | 171280.6196 | 157643.058
9 | Galingumas | P | KW | 0.86064 | 0.70118 | 0.61986 | 0.49155 | 0.46484 | 0.48131
Agento, tekančio tarp vamzdžių
10 | Greitis | w2 | m/s | 21.6028 | 21.8383 | 8.5055 | 9.1842 | 8.3815 | 8.9914
11 | Slėgio nuostoliai | Dp2 | Pa | 1855.5258 | 1895.8208 | 629.4873 | 670.1672 | 639.7458 | 667.4717
12 | Galingumas | P | KW | 4.8671 | 4.9728 | 1.6512 | 1.7579 | 1.4916 | 1.7508
Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo | Reikšmė
vienetai
1 | Aplinkos oro temperatūra t | OC | 12
Agentui, tekančiam vamzdžiuose
2 | Horizontalus ilgis L1 | m | 9
3 | Vertikalus ilgis H1 | m | 13
4 | Alkūnių skaičius | n | 4
Agentui, tekančiam tarp vamzdžių
5 | Horizontalus aukštis L2 | m | 7
6 | Vertikalus ilgis H1 | m | 10
7 | Alkūnių skaičius | n | 2

## Sheet7
Eil.nr | Pavadinimas | Simbolis | Matavimo vienetas | Reikšmė
1 | vamzdžių sk ilgiausioje įstrižainėje | a |  | 5
2 | vamzdžių sk ilgiausiojekraštinėje | b |  | 3
3 | vamzdžių sk 1-oje ėjoje | z1 |  | 3
4 | vamzdžių sk rėtinėje plokštėje | z |  | 18
5 | vamzdžių žingsnis | t | m | 0.072
6 | ėjų sk tarp vamzdžių | ė |  | 1
7 | ėjų sk vamzdžiuose | ė |  | 6
8 | vidinis korpuso skeramuo | D | m | 0.48403
9 | skerspiūvio plotas rėtinėje plokštėje | Fk | m2 | 0.28296
10 | skerspiūvio plotas vamzdžiuose | Fv | m2 | 0.032597
11 | srauto greitis vamzdžiuose | w1 | m/s | 0.60462
12 | srauto greitis tarpvamzdinėje erdvėje | w2 | m/s | 8.3815
13 | šilumos perdavimo koeficientas | K | W/(m2*K) | 76.9938
14 | šilumos perdavimo paviršius | F | m2 | 24.533
15 | vamzdžių ilgis | L | m | 1.3217
16 | šilumos atidavimo koeficientas | a1 | W/(m2*K) | 1969.9099
17 | šilumos atidavimo koeficientas | a2 | W/(m2*K) | 94.3239
18 | atvamzdžių skersmuo | da1 | m | 0.5167
19 | atvamzdžių skersmuo | da2 | m | 0.055745
20 | galingumas (skysčiui transportuoti) | N1 | kW | 0.46484
21 | galingumas (dujoms transportuoti) | N2 | kW | 1.4916